## Lines
Line | from | to | l | Rpn | R0 | Lpn | L0 | Cpn | C0 | Conductor ID
L01 | N02 | N03 | 2 | 0.1941 | 0.7766 | 0.0011068 | 0.000952 | 1.16e-06 | 4.962e-07 | UG2
L02 | N05 | N06 | 0.05 | 0.1941 | 0.7766 | 0.0011068 | 0.000952 | 1.16e-06 | 4.962e-07 | UG2
L03 | N06 | N08 | 0.05 | 0.1941 | 0.7766 | 0.0011068 | 0.000952 | 1.16e-06 | 4.962e-07 | UG2
L04 | N08 | N10 | 0.08 | 0.1941 | 0.7766 | 0.0011068 | 0.000952 | 1.16e-06 | 4.962e-07 | UG2
L05 | N08 | N11 | 0.08 | 0.1941 | 0.7766 | 0.0011068 | 0.000952 | 1.16e-06 | 4.962e-07 | UG2
L06 | N08 | N12 | 0.08 | 0.1941 | 0.7766 | 0.0011068 | 0.000952 | 1.16e-06 | 4.962e-07 | UG2
L07 | N03 | N04 | 10 | 0.1941 | 0.7766 | 0.0011068 | 0.000952 | 1.16e-06 | 4.962e-07 | UG2
L08 | N07 | N09 | 0.05 | 0.1941 | 0.7766 | 0.0011068 | 0.000952 | 1.16e-06 | 4.962e-07 | UG2
L09 | N09 | N13 | 0.05 | 0.1941 | 0.7766 | 0.0011068 | 0.000952 | 1.16e-06 | 4.962e-07 | UG2
L10 | N13 | N14 | 0.05 | 0.1941 | 0.7766 | 0.0011068 | 0.000952 | 1.16e-06 | 4.962e-07 | UG2
L11 | N13 | N15 | 0.05 | 0.1941 | 0.7766 | 0.0011068 | 0.000952 | 1.16e-06 | 4.962e-07 | UG2
L12 | N13 | N16 | 0.05 | 0.1941 | 0.7766 | 0.0011068 | 0.000952 | 1.16e-06 | 4.962e-07 | UG2

## Transfos
Transfos | from | to | Wiring | Vp_kV | Vs_kV | Sn_MVA | R1 | L1 | R2 | L2 | Rm | Lm
T01 | N01 | N02 | yyn0 | 110 | 10 | 30 | 0.002 | 0.08 | 0.002 | 0.08 | 500 | 500
T02 | N03 | N05 | Dy11 | 10 | 0.4 | 0.3 | 0.002 | 0.08 | 0.002 | 0.08 | 500 | 500
T03 | N04 | N07 | Dy11 | 10 | 0.4 | 0.3 | 0.002 | 0.08 | 0.002 | 0.08 | 500 | 500

## Load
| name | bus | p_a_MW | q_a_MVar | p_b_MW | q_b_MVar | p_c_MW | q_c_MVar | type | index
0 | 用户1 | N10 | 0.02916 | 0.02418 | 0.02382 | 0.02208 | 0.01326 | 0.02499 | series | 1
1 | 用户2 | N11 | 0.00911 | 0.00459 | 0.00466 | 0.00762 | 0.00724 | 0.00966 | series | 1
2 | 用户3 | N12 | 0.00821 | 0.00799 | 0.00944 | 0.00743 | 0.00587 | 0.00781 | series | 1
3 | 用户4 | N14 | 0.0082 | 0.00462 | 0.00881 | 0.00485 | 0.00805 | 0.00993 | series | 1
4 | 用户5 | N15 | 0.00915 | 0.00784 | 0.00496 | 0.00755 | 0.00556 | 0.00491 | series | 1
5 | 用户6 | N16 | 0.00573 | 0.00543 | 0.00964 | 0.00441 | 0.00792 | 0.00593 | series | 1

## PV
| name | bus | s_MW | pf | type | index
0 | 用户1 | N10 | 0.01 | 0.95 | PWM_LCL_PI_PQ | 1
1 | 用户2 | N11 | 0.01 | 0.95 | PWM_LCL_PI_PQ | 1
2 | 用户3 | N12 | 0.01 | 0.95 | PWM_LCL_PI_PQ | 1
3 | 用户4 | N14 | 0.01 | 0.95 | PWM_LCL_PI_PQ | 1
4 | 用户5 | N15 | 0.01 | 0.95 | PWM_LCL_PI_PQ | 1
5 | 用户6 | N16 | 0.01 | 0.95 | PWM_LCL_PI_PQ | 1

## Bus
bus | name | vn_kv | type | harmonic_source | in_service
N01 |  | 110 | b | TRUE | TRUE
N02 |  | 10 | b | FALSE | TRUE
N03 |  | 10 | n | FALSE | TRUE
N04 |  | 10 | n | FALSE | TRUE
N05 |  | 0.4 | b | FALSE | TRUE
N06 |  | 0.4 | b | FALSE | TRUE
N07 |  | 0.4 | b | FALSE | TRUE
N08 |  | 0.4 | b | FALSE | TRUE
N09 |  | 0.4 | b | FALSE | TRUE
N10 |  | 0.4 | n | FALSE | TRUE
N11 |  | 0.4 | n | FALSE | TRUE
N12 |  | 0.4 | n | FALSE | TRUE
N13 |  | 0.4 | b | FALSE | TRUE
N14 |  | 0.4 | n | FALSE | TRUE
N15 |  | 0.4 | n | FALSE | TRUE
N16 |  | 0.4 | n | FALSE | TRUE

## Specifications
Conductor ID | Rpn | R0 | Lpn | L0
UG1 | 0.162 | 0.529 | 0.00026197 | 0.0011851
UG3 | 0.822 | 1.794 | 0.00026961 | 0.0038952
UG2 | 0.1941 | 0.7766 | 0.0011068 | 0.000952